Nazwa Wykonawcy……………………….. ( należy wpisać )                              				                                                               Załącznik 3.2 do SWZ

Usługa legalizacji, konserwacji, remontu sprzętu gaśniczego oraz badanie wydajności ciśnienia hydrantów oraz przegląd sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu jednokrotne w okresie rocznym  Kod CPV 50 41 32 00-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego.  16.06.2025 r.     																																									                                                                                           Cena wartość – zł,00

| Lp. |  | Nazwa usługi | Jm. | Ilość 2025r. | Ilość 2026r. | Ilość 2027r. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu wewnętrznego, wnękowego o śr. przyłącza Dn=52mm | szt. | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu wewnętrznego, wnękowego o średnicy przyłącza Dn=25mm | szt. | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu zewnętrznego, naziemnego o śr. przyłącza Dn=75mm | szt. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Legalizacja i konserwacja gaśnicy proszkowej GP-6 | szt. | 79 | 79 | 79 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Legalizacja i konserwacja gaśnicy proszkowej GP -4 | szt. | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Legalizacja i konserwacja gaśnicy proszkowej GP-2 | szt. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Legalizacja i konserwacja gaśnicy śniegowej GS-5 | szt. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Legalizacja i konserwacja gaśnicy gastronomiczna GW 2XABF | szt. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Legalizacja i konserwacja gaśnicy do urządzeń komputerowych UGSE -2X | szt. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Przegląd – sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. | szt. | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | szt. | 754 | 754 | 754 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ( zał. nr 3.2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeniesiono z załącznika Nr 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem ( wartość przenieść do formularza ofertowego , zał. nr 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGI: dla pozycji Lp. 1-11 - cena jedn. netto obejmuje wszelkie koszty dojazdu do obiektów Zamawiającego z miejsca siedziby Wykonawcy a także
                                naklejenie na sprzęcie ppoż. kontrolki potwierdzającej jej sprawność i datę następnej legalizacji, badań 
dla pozycji Lp. 1,2,3 - cena jedn. netto obejmuje sporządzenie protokołu z wynikami pomiarów i wykresu zgodnie z obowiązującymi  Normami

Remont gaśnic obejmuje następujące czynności: 
          - całkowite zdemontowanie gaśnicy na części,
          - wykonanie próby ciśnieniowej na zbiorniku,
          - sprawdzenie wnętrza zbiornika - czy są ślady korozji lub inne uszkodzenia,
          - poddanie głowic, zaworów, węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika,
          - wymianę wszystkich uszczelnień i zabezpieczeń na nowe,
          - sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń uruchamiających tj. gniazdo zaworowe w stałociśnieniowych,
          - napełnienie ponowne nowym środkiem gaśniczym ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność rodzaju środka z oznaczeniem na
               gaśnicy,
          - wprowadzenie do zbiornika czynnika wyrzucającego środek gaśniczy tj. w gaśnica pod stałym ciśnieniem gazowego azotu,
          - wykonanie ponownego montaż zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta,
          - uzupełnienie danych szczegółowych na etykiecie konserwacji.
Wszystkie usługi uznane za roboty nieprzewidziane (awarie, modyfikacje, adaptacje, naprawy)  wynikłe w trakcie eksploatacji systemów będą płatne według poniższych stawek :

1. Cena części zamiennych wymienionych podczas napraw według cennika Wykonawcy z dnia dokonywania wyceny.

2. Roboczogodzina na miejscu u Zamawiającego - ………  zł netto,  kwota VAT .............. zł, ................. zł brutto.

3. Dojazd serwisu Wykonawcy do miejsca  naprawy – wg stawki  …..…… zł netto, kwota VAT .......... zł. .........brutto / km.

Utylizacja zużytych/zepsutych części – bez dodatkowego wynagrodzenia (zapłata zawarta w kwocie wynagrodzenia)

Sporządził: Leszek PAZDYK

Wycenił: …………… ( należy wpisać )																			           .                                                                                       ...............................................................................
                                    							               Wykonawca elektroniczny podpis ( zaufany; osobisty ; kwalifikowany )Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie Nr 18 / Pp p-zaU / 25